PROJEKT WYKONAWCZY

MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 49,4kWp

Branża: elektryczna

Inwestor: Parafia Katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Adres lokalizacji instalacji : Dom Katechetyczny przy ul. Katedralnej 2 w     Opolu

Adres przyłączenia instalacji: Katedra Opolska, ul. Katedralna 2 w Opolu

Projektant: mgr inż. Tomasz Rzany

Upr. Nr: OPL/1699/PWBE/19

Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Giesa

Upr. Nr: 195/91/Op

- Przedmiot projektu

- Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla budynku Katedry.

Projekt zawiera:

- Opis techniczny,

- Rysunki techniczne.

- B. Podstawa opracowania

- Zlecenie i założenia projektowe Inwestora,

- Inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynków Katedry i Domu Katechetycznego,

- Inwentaryzacja konstrukcji dachu budynku Domu Katechetycznego,

- Audyt energetyczny,

- Obowiązujące przepisy i normy.

- C. Zakres opracowania

- Dobór paneli fotowoltaicznych,

- Okablowanie strony DC i AC,

- Ochrona przeciwporażeniowa,

- Ochrona przeciwprzepięciowa,

- Wyłącznik prądu strony AC i DC dla potrzeb P.Poż,

- Dobór, zasilanie i sterowanie falownika,

- Schemat ideowy istn. instalacji budynku oraz proj. instalacji fotowoltaicznej.

- Spis rysunków

  - Schemat ideowy układu zasilania	 			-  rys. E1

  - Elewacja południowa Domu Katechetycznego		-  rys. E2

- Założenia dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Głównym celem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej na poczet zasilenia projektowanych pomp ciepła dla Katedry Opolskiej. Przedmiotową instalację projektuje się na dachu budynku Domu Katechetycznego, a przyłączona zostanie do głównej rozdzielni Katedry w oparciu o wykorzystanie istn. rezerwowego przecisku rury DVK 75 znajdującej się między budynkami pod powierzchnią utwardzonego terenu.

- Moc przyłączeniowa budynku

Aktualna, umowna moc przyłączeniowa Katedry to P=33kW. W związku z projektowaną instalacją fotowoltaiczną o mocy P=49,4kW oraz projektowanymi pompami ciepła (ujęte w odrębnym opracowaniu) o mocy P=18,3kW, przed rozpoczęciem prac należy dokonać zwiększenia mocy umownej do wartości P=60kW  - przedstawiając odpowiedni wniosek do operatora systemu elektroenergetycznego i spełniając otrzymane warunki przyłączeniowe.

- Podstawa prawna – przepisy i normy

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz. 191 tekst jednolity),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r. poz. 2285),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2019 poz. 1186 
z późn. zm.),

- PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
Część 7-712 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne PV układy zasilania,

- PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego PV Część 1 – Wymaganie dotyczące konstrukcji; 
Część 2- Wymagania dotyczące badań.

- PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne PV – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór.

Niniejsze opracowanie, ze względu na proj. moc powyżej 6,5kWp (49,4kWp), podlega obowiązkowemu uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ujętymi w : Art. 29 ust. 2 6kt. 16 (Dz. U. 2019 poz 1186 z późn. zm.).

- Podstawowe dane techniczne proj. instalacji fotowoltaicznej

- Moduły fotowoltaiczne Full Black z ramką w kolorze panelu 445Wp o wymiarach  - 111szt,

- Optymalizatory niwelujące spadek wydajności z powodu zacienienia – 111szt,

- Moc szczytowa instalacji 49,4kW,

- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia 36˚,

- Konstrukcja mocująca panele – prefabrykowane belki aluminiowe, dedykowane uchwyty dachowe do systemów fotowoltaicznych,

- Falownik 3-fazowy o maksymalnej mocy szczytowej 50kW,

- Wyłącznik P.Poż. strony DC instalowany na dachu – Santon,

- Przewody strony DC – kabel solarny 6mm2 1kV.

- Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z podzespołów jak podano w pkt. 4. Panele należy montować za pomocą dedykowanych uchwytów do prefabrykowanych aluminiowych belek, belki przymocować do konstrukcji dachu. Panele łączyć ze sobą szeregowo kablem solarnym o przekroju 6mm2  tworząc sześć obwodów (stringi), 3 obwody po 18 sztuk i 3 obwody po 19 sztuk. Na belkach zamocować należy Wyłącznik P.Poż., do którego należy podłączyć obwody. Na poddaszu budynku zabudować falownik oraz podłączyć do niego panele zgodnie z załączonym schematem 
i instrukcją producenta. Przejście kabli przez dach uszczelnić. Falownik należy przyłączyć do sieci 230/400V budynku Katedry przechodząc kablem poprzez kondygnacje budynku Domu Katechetycznego aż do piwnicy, a między piwnicą domu katechetycznego i wierzą Katedry wykorzystać istniejącą rezerwę trasy kablowej (ist. DVK 75). Pozostałą część przewodu kablowego prowadzić do rozdzielni głównej RG w zakrystii wykorzystując istniejącą trasę kablową, która znajduje się pod powierzchnią podłogi chóru.

Sterowanie, synchronizacja z siecią i monitorowanie falownika odbywać się będzie automatycznie oraz kontrolowane będzie zdalnie, poprzez dział serwisowy producenta urządzenia. W tym celu należy połączyć falownik z siecią internetową zgodnie z instrukcją dołączoną do sprzętu.

- Ochrona przed porażeniem

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja podstawowa przewodów, osprzętu 
i urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach 
o zwiększonym ryzyku porażenia przynajmniej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie 
w obwodach odbiorczych wyłączników nadprądowych.

Jako ochrona uzupełniająca zastosowane zostaną wyłączniki różnicowo-prądowe 
o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja od rozdzielni głównej RG pracować będzie 
z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny PE należy prowadzić we wszystkich obwodach odbiorczych i nie wolno go przerywać ani zabezpieczać.

- Ochrona przeciwprzepięciowa.

Ochronę przeciwprzepięciową strony AC będą stanowiły istniejące ograniczniki przeciwprzepięciowe zabudowane w istniejącej rozdzielni głównej obiektu oraz dodatkowe, zabudowane fabrycznie w falowniku.

- Wyłącznik prądu strony DC i AC dla potrzeb ochrony P.Poż.

W związku z projektowaną mocą instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5kW oraz odrębną lokalizacją instalacji, na budynku innym niż Katedra Opolska zaprojektowano następujące wyłączniki:

- Wyłącznik strony DC zlokalizowany na dachu odłączający obwody solarne na odcinku między dachem, a falownikiem zlokalizowanym na poddaszu. Wyłącznik ten działa automatycznie, tj. po zaniku napięcia po stronie AC falownika następuje natychmiastowe rozłączenie obwodów paneli fotowoltaicznych,

- Wyłącznik P.Poż. WLZ linii zasilającej falownik zlokalizowany w rozdzielni głównej Katedry ma na celu umożliwienie szybkiego wyłączenia obwodu WLZ zasilającego falownik znajdujący się na poddaszu Domu Katechetycznego. Z wyłącznika należy wyprowadzić przewód sterujący do przycisku, a przycisk zabudować przy głównym wejściu do budynku Domu Katechetycznego. Takie rozwiązanie konieczne jest na wypadek potrzeby całkowitego wyłączenia zasilania w Domu Katechetycznym, gdzie WLZ (relacji rozdzielnia główna Katedry – falownik na poddaszu Domu katechetycznego) zasilany z RG Katedry wciąż znajdowałby się pod napięciem ze względu na zewnętrzne źródło zasila.

- Uziemienie i połączenia wyrównawcze.

Wszystkie projektowane urządzenia i metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej należy uziemić wykonaniem połączeń wyrównawczych. Połączenia te zostały przedstawione na schemacie.

- Oznakowanie budynku

W celu poinformowania i zapewnienia bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych należy oznakować obiekt zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712. 
Naklejka instalatorska – piktogram PV należy umieścić w:

- Miejscu przyłączenia instalacji PV,

- Przy liczniku,

- Przy przycisku Wyłącznika Prądu PV (przy wejściu do Domu Katechetycznego)

- Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi normami,

- Stosować materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz zgodne 
z Polską Normą,

- Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary kontrolne pomontażowe dotyczące: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Prace prowadzić spełniając wymagania zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Rzany